南通市12345平台UPS电源改造项目

采购公告

一、项目基本情况

项目名称：南通市12345平台UPS电源改造项目

预算金额：61600元

采购方式：询价采购

采购需求：详见附件1，请仔细研究

二、供应商资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

其他资格要求：

2.供应商提供营业执照复印件复印件。

3.供应商负责人参加投标的，必须提供负责人身份证明及负责人本人身份证复印件；非负责人参加投标的，必须提供负责人签字或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件。

4.供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》。

三、获取采购文件

时间：2024年3月5日至2024年3月8日。

地点：南通12345在线平台（http://12345.nantong.gov.cn/）

方式：自行下载

四、响应文件提交

截止时间：2024年3月8日16点00分（北京时间）

地点：南通市崇川路58号产研院9号楼4F党群活动室，逾期送达或者未送达指定地点的报名文件，采购人不予受理。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、供应商需携带的材料

1.供应商的资格证明文件：

A.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供证明材料或承诺书，承诺书格式自拟）。

B.供应商提供营业执照复印件复印件；

C.供应商负责人参加投标的，必须提供负责人身份证明及负责人本人身份证复印件；非负责人参加投标的，必须提供负责人签字或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式参见附件2）；

D.供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见附件2）。

2.供应商针对本项目特点拟定的供货及服务方案，UPS主机及电池3年免费维保服务承诺函。

3.商务报价：

报价明细表（格式参见附件2）。

请将上述材料按顺序准备一式贰份，正本壹份，副本壹份，并密封在一个密封袋中，并在封袋上标明项目名称、采购单位、供应商全称及日期。正副本均需采用A4纸（图纸等除外）。响应文件上要明确标注供应商全称及“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异以正本为准。响应文件正本、副本均需加盖单位公章。

**特别提醒：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。**

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人信息

名 称： 南通市市域社会治理现代化指挥中心

联系人：刘勇

联系方式：0513-85218081

详见附件

附件1：

南通市12345平台UPS电源改造项目需求

一、项目需求

目前12345平台现场UPS电源只覆盖到15楼机房及15楼9个座席，为满足15楼机房、16楼中岛及大厅东区24个座席接入UPS的需求，需在15楼机房增加UPS主机一台，配备65AH电池32组及电池柜、配电箱等配套设备，并对施工改造过程中涉及破坏的静电地板，地毯及墙面进行修补。UPS主机及电池提供3年免费维保服务，每年进行充放电及性能检测。

二、实施内容

1.在政务中心停车楼15楼设备间配置UPS主机，电池组及配套配电箱。

2.在政务中心停车楼15楼设备间UPS主机与16楼受理大厅配电箱铺设三芯电缆120米，两头配置断路开关。

3.对政务中心停车楼15楼机房、16楼受理大厅中岛及东区24个座席的电源进行改造，接入UPS配电系统。

4.对项目实施过程中涉及破坏的静电地板，地毯及墙面进行修补。

三、施工周期

由于施工会产生噪音等影响，因12345平台的话务工作特点，无法在日常办公时间进行施工，只能在夜间受理人员及话务量相对较少的时间进行施工，要求一周内完成施工。

四、实施清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 推荐参数 | 数量 | 单位 | 建议品牌 |
| 1 | UPS主机 | 容量10KVA，最高可荷载9000W，电压范围 120-275VAC，频率范围 40Hz-70Hz。输入 连接 单相二线+接地，输出电压 220VAC，输出精度 ±1%。  输出频率 50/60Hz士0.2Hz，回充时间 5小时回充90%，运行环境温度 0-40℃，环境参数 运行环境湿度 20-90%(无凝露)， 嗓声 <50dB @距离1米。 | 1 | 台 | 山特，维缔 ，APC ，伊顿 |
| 2 | 65AH电池 | 设计寿命：10 年，工作温度范围：-20℃ ~55℃， | 32 | 节 | 山特，维缔 ，APC ，伊顿 |
| 3 | 电池柜 |  | 2 | 台 | 山特，维缔 ，APC ，伊顿 |
| 4 | 断路开关及配电箱 |  | 1 | 项 | 施耐德，ABB，西门子 |
| 5 | 电缆辅材及布线 |  | 1 | 项 |  |
| 6 | 静电地板，地毯及墙面维修 |  | 1 | 项 |  |

五、付款条件

成交签订合同一周内支付合同总额50%，施工完成验收通过后支付合同总额50%。

附件2：

**负责人身份证明**

我公司负责人 　　　 参加贵单位组织的 （采购项目名称)项目采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：负责人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

身份证复印件另附。

单位名称（公章） 负责人（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日

**授权委托书**

兹授权 （被授权人的姓名）代表我公司参加 （采购项目名称)项目的采购活动，全权处理一切与该项目有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

身份证复印件另附。

单位名称（公章） 负责人（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日

**无重大违法记录声明**

我单位 （供应商名称）郑重声明：

参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在本项目投标截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

声明人：（公章）

年 月 日

**询价响应报价明细表（格式可修改）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、型号、主要参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | UPS主机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 65AH电池 |  | 32 | 节 |  |  |
| 3 | 电池柜 |  | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 断路开关及配电箱 |  | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 电缆辅材及布线 |  | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 静电地板，地毯及墙面维修 |  | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 设备安装及调试 |  | 1 | 项 |  |  |
| **合 计** | | |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

负责人或被授权人（签字或盖章）：

日期：